霍山电信通信综合楼装修工程答疑-安装部分

- 弱电系统未明确桌插配管配线说明；

回复：UTP Cat6*1+HDMI*1+ VGA *1+HDMI*1+音频线+RVV3*2.5

- 弱电系统中，安防管理系统、车辆门禁管理系统设备参数未明确，请明确计算机配置、网络存储容量、配电柜参数等；

回复：计算机配置、网络存储容量祥见清单，配电柜强电预留。

- 弱电系统中，室外监控系统，配管未明确敷设深度及开挖面，请明确；

回复：敷设深度大于等于70cm，现场已完成硬化，开挖面依据现场情况决定。

- 弱电系统中，三层电视电话会议室内是布置120寸幕布还是4*2.25m显示屏，请明确；

回复：投影仪+120寸幕布

- 空调系统中，空调设备的采购、铜管的制作安装是否在本次招标范围，请明确；

回复：属于本次设计范围，清单是否单独编制需咨询建设方意见

- 空调系统中，三层走廊有一个设备不明确，请明确此设备；

回复：回复：请查看风系统平面图，此设备在风系统平面图和设备材料表上已注明设备名称及相关参数。此设备为吊顶式直膨新风机。

- 暖通图纸中，新风系统有几处图例未标注，请明确

回复：此处为风量调节阀，用来调节支风管的风量。

- 暖通图纸中，3层新风系统中有五个风机未标明参数，请明确参数；

回复：3层新风系统中，红框所示部分为风管式室内机。请参照三层空调平面布置图，制冷量已在图纸中标出，请根据制冷量，对照设备参数表，查找相应的设备参数。

- 暖通图纸中，新风系统一层及三层有百叶尺寸不明确，请明确；

回复：回复：新风系统一层，此处百叶尺寸在800*300，建筑梁下留孔洞900*400，设置不锈钢细目防虫网。新风系统三层，此处百叶尺寸在1000*300，建筑梁下留孔洞1100*400，设置不锈钢细目防虫网。

- 请明确装饰性风口尺寸；

回复：参见装饰平面系统图顶面天花尺寸定位图

- 霍山电信原始图纸中暖通送排风管风机是否均已施工，是否全部进行拆除，拆下设备如何处理，请明确；

回复：需咨询建设方情况。

- 霍山电信主楼装饰水施2022.5.17_t3图纸中卫生间洁具点位布置、支管与原始图纸一致(除一层卫生间有变化)，是否全部利旧，不再按新增考虑

回复：参水施SS-03、09、10/10三张图，利旧管线为棕色虚线，绿色和黄色为需要进行修改的管线。

- 请明确一楼卫生间旁饮水机容量及三层开水器容量；

回复：均按4.5KW 配置。

- 应急照明灯具点位与原始图灯具点位基本相同，对于相同点位的应急照明灯具作利旧，仅计入新增或位移灯具；

回复：是。

- 消防报警系统点位也与原始图纸基本相符，是否对对于相同点位作利旧，仅计入新增或位移烟感等，对于后期设置吊顶的烟感增加一段电线及金属软管，主材利旧；

回复：是。